MIL-STD-461C CE03対応
ACラインEMIフィルタ設計手順書

改訂4: Ozenbaugh / Pullen「EMI Filter Design」視点に加え、LDM 2段化の設計例を追加

主眼: LDM, CX, CXdump, RXdump, LCM, CY, CYdump, RYdump の決定方法

対象構成: AC115 V単相400 Hz入力 → EMIフィルタ → 整流/Boost PFC（L=200 µH, fsw=125 kHz, CCM, η=90%, Vdc=390 V）→ 250 W負荷

注意: 本書は初期設計・検証手順であり、CE03適合を保証するものではない。実際の限度線、電源インピーダンス、ケーブル、筐体、接地、PFC制御帯域、部品SRF/ESR/ESLで必ず確認する。

# 改訂3の反映ポイント

EMI Filter Designの基本思想「EMIフィルタは特定周波数で最大ミスマッチを作って挿入損失を得る。ただし源/負荷インピーダンス、寄生、実装で特性が変わる」を設計手順の冒頭に追加した。

400 Hz電源では低すぎるフィルタ遮断周波数が400 Hzでの電圧上昇・無効電流・部品過熱を生みやすいため、単一低fcフィルタより、多段化・スタガ同調・必要時Cauer/ノッチを優先する判断を追加した。

220-A/50 Ω挿入損失だけでなく、CE03/LISN/実負荷に近い評価を重視し、ライン側Xコンデンサに過度に依存しない配置方針を追加した。

OzenbaughのRC shunt/dQの実務式（R≈設計インピーダンスまたは特性インピーダンス、C=1/(2π fproblem R)）を、Erickson最適R-Cb式と併記し、400 Hz損失チェックを必須化した。

共通モードのY容量は、Cstrayを含めた実機接続時の共振点と漏れ電流で決め、CYdump/RYdumpは未実装パッドを用意して試験で投入する防御設計に変更した。

LDM=150 µH級の単段DMインダクタが大型になる場合に備え、LDMを2段化する設計判断、スタガ同調、CX/R-Cダンパ選定、400 Hz損失、PFC安定性確認を追加した。

# 目次

1. 適用範囲と設計思想

2. 対象PFC装置の前提条件

3. EMI Filter Designから追加する設計原則

4. CE03対応ACラインフィルタ設計フロー

5. 必要減衰量とコーナ周波数

6. DM設計: LDM, CX

7. DMダンパ: CXdump, RXdump

8. CM設計: LCM, CY

9. CMダンパ: CYdump, RYdump

10. PFC入力フィルタ相互作用

11. 初期値例

11A. LDM 2段化設計例

# 11A. LDM 2段化設計例

単段でLDM=150 µH級を使うと、400 Hzの電流定格、銅損、コア体積、直流抵抗、漏れ磁束、部品高さが問題になりやすい。この場合は、1個の大きなDMインダクタで低いfcを作るより、LDMを2段に分けて4次フィルタとして減衰を稼ぐ方針が有効である。以下では、LDMはインダクタなので「150 µH」と読み替えて説明する。

根拠: Ericksonは、複数のダンプ付きフィルタ段をカスケードすることで、同じ高周波減衰をより経済的に実現でき、各段のコーナ周波数と特性インピーダンスを選ぶことで段間相互作用を小さくできると述べている。また、Fundamentals of Power Electronics Chapter 10でも、カスケード接続は高周波減衰を小さい体積・重量で実現できる一方、各段をダンプし、スタガ同調する必要があると整理されている。

## 2段DMフィルタの基本形

AC/LISN側  →  LDM1  →  Node-1（CX1 // RXdump1+CXdump1）  →  LDM2  →  Node-2（CX2 // RXdump2+CXdump2）  →  PFC整流入力

各段の概算式は次の通りである。実機ではCMチョーク漏れインダクタンス、PFC入力コンデンサ、整流ブリッジ容量、LISN、配線インダクタンスをLTspiceに含めて再確認する。

fc_i = 1 / (2π√(LDM_i · CX_i))

Z0_i = √(LDM_i / CX_i)

A_i(ftest) ≈ 40 log10(ftest / fc_i)    （ftest ≫ fc_i の2次LC近似）

A_total(ftest) ≈ A_1 + A_2 - A_margin_interaction

ここで A_margin_interaction は、段間相互作用、寄生容量、SRF、入出力結合、部品ばらつきによる目減り分であり、初期設計では6〜10 dB程度を見込む。2段のfcを完全に一致させるとQピークが重なりやすいため、fc2/fc1を1.2〜1.5程度ずらすスタガ同調を初期案とする。

## 設計例: 150 µH単段を避ける2段案

比較対象として、単段 LDM=150 µH, CX=1.0 µF とすると、fc≈13.0 kHz、125 kHzでの理想減衰は約39 dBである。これを2段化し、各インダクタを70 µH以下に抑えつつ、125 kHz基本波に対して同等以上の理想減衰を得る初期値例を以下に示す。

| 項目 | LDM [µH] | CX [µF] | fc [kHz] | Z0 [Ω] | 125 kHz理想減衰 [dB] | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単段参考 | 150 | 1.0 | 13.0 | 12.2 | 39.3 | 大型化しやすい。400 HzでCX電流≈0.289 A。 |
| 2段 Stage-1 ライン側 | 47 | 0.47 | 33.9 | 10.0 | 22.7 | 高めのfc。ライン側の大容量CX過信を避ける。 |
| 2段 Stage-2 PFC側 | 68 | 0.47 | 28.2 | 12.0 | 25.9 | PFC側の主DM吸収段。 |
| 2段合計 | 最大68 合計115 | 合計0.94 | - | - | 約48.6 実用上は-6〜10 dBで評価 | 最大Lを150→68 µHへ低減。400 Hzの合計CX電流≈0.272 A。 |

上記2段案は、単段150 µH/1 µFよりもインダクタ最大値を下げながら、125 kHz近傍の理想減衰を増やす例である。ただし、4次化により共振点が増えるため、各段のダンピング、インダクタ間の磁気結合、入出力配線結合を必ず確認する。

## ダンパ初期値例

各段に直列RCダンパを用意する。最初は未実装または小容量から開始し、CE03低域ピーク、125 kHz付近の減衰不足、PFC入力電流の低周波振動が見えた場合に投入する。

Erickson式を使い、n = CXdump / CX = 0.33 とした場合の初期値:

| 段 | CXdump [µF] | RXdump [Ω] | 400 Hz抵抗損失 [W] | ¦Zo¦peak目安 [Ω] | 実装推奨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage-1 | 0.15 (0.155計算値) | 35 | 約0.07 | 約38 | 0.15/0.22/0.47 µFを選択可能にする。 |
| Stage-2 | 0.15 (0.155計算値) | 43 | 約0.085 | 約45 | 22/33/47 Ωも試せるようにする。 |
| 強ダンプ案 | 0.47 | 15〜18 | 合計約0.6 W | 約25〜30 | PFC相互作用が厳しい場合。抵抗は1 W以上から検討。 |

PFC入力安定性の観点では、250 W/η=90%よりPin≈278 W、115 V入力での低周波負性抵抗の概算は Rin,neg≈-Vac²/Pin≈-47.6 Ωである。したがって、2段化後はフィルタ出力インピーダンス |Zout_filter| がPFC入力インピーダンスに近づかないことを確認する。n=0.33の低損失ダンパではピークが大きめに残る可能性があるため、実測・シミュレーションで余裕が不足する場合はn=0.5〜1.0、またはOzenbaugh式のR≈Z0型RC shuntを追加実装できるようにする。

## 配置と実装の注意

2段化では部品値だけでなく配置が重要である。Wangらの寄生結合検討では、2段フィルタではインダクタ間の相互結合がフィルタ性能に強く影響し得ること、インダクタを直交配置すること、入出力ループを小さくすること、インダクタ直下のグランドプレーンを避けることが有効とされる。

2段LDMの実装チェック:

LDM1とLDM2は物理的に離す。可能なら磁束軸を90°ずらして配置する。

フィルタ入力配線と出力配線を近接・並走させない。入出力が近いと高周波でバイパス結合し、2段化の効果が消える。

CX1/CX2と各RCダンパは、それぞれ対応するLDMの近くに置き、線間ループ面積を小さくする。

PFC側のCX2は整流器/PFC入力電流ループに近づけるが、スイッチングノードやPFCインダクタの漏れ磁束とは距離を取る。

400 HzでのCX合計電流、RCダンパ抵抗損失、LDM銅損、PFC起動時の突入/充電電流を熱設計に入れる。

12. LTspice/実測検証

13. 実装チェックリスト

付録A. 式一覧

2段DM: fc_i = 1/(2π√(LDM_i·CX_i)),  Z0_i=√(LDM_i/CX_i)

2段DM: A_total(ftest)≈Σ[40log10(ftest/fc_i)] - A_margin_interaction

付録B. 参考文献

# 1. 適用範囲と設計思想

本手順書は、MIL-STD-461C CE03を想定したACライン入力のEMIフィルタ初期設計手順である。対象は、単相AC115 V/400 Hz入力、Boost PFC、DC390 V、250 W負荷の構成とする。設計対象のフィルタは、差動モード(DM)対策のLDM/CXおよびそのdQダンパ、コモンモード(CM)対策のLCM/CYおよびそのdQダンパから成る。

設計判断: EMI Filter Designの考え方では、フィルタ設計は「正確な3 dB点の設計」ではなく、必要な周波数範囲で十分な挿入損失を配置し、同時に実負荷・寄生・実装で性能が崩れないように防御的に設計する作業である。

設計上の重要な前提は次である。

CE03の限度線 Vlimit(f) と、フィルタ無しのベースライン測定 Vbase(f) をCM/DMに分離する。

必要減衰量 Areq(f) = Vbase(f) - Vlimit(f) + margin からDM/CM別にフィルタを設計する。

初期設計は40 dB/decの2次LC近似を使うが、400 Hz系では電源周波数での電圧上昇とコンデンサ電流を必ず確認する。

50 Ω挿入損失は部品比較には使えるが、実機接続時の減衰量の代用にはしない。PFC入力インピーダンス、Cstray、LISN、ケーブルを含めて評価する。

設計後半では、部品SRF、巻線容量、Y容量の接地リード、入出力結合、筐体接続、熱を含めて見直す。

# 2. 対象PFC装置の前提条件

| 項目 | 値 | 設計上の意味 |
| --- | --- | --- |
| 入力電源 | AC 115 V rms, 単相, 400 Hz | 400 HzなのでX/Y容量の無効電流とフィルタ共振上昇に注意 |
| PFC方式 | Boost PFC, CCM | スイッチング周波数と入力電流リップルがDMノイズ源 |
| PFCインダクタ | 200 µH | フィルタ後段の負荷側インピーダンスにも含める |
| スイッチング周波数 | 125 kHz | CE03低域側に近い主ノイズ候補 |
| 出力 | DC 390 V, 250 W | 入力電力と負性増分抵抗の見積りに使用 |
| 効率 | 90 % | Pin = Pout/η |

| 計算項目 | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 入力電力 Pin | 277.8 W | 250 W / 0.90 |
| 入力電流 Irms | 2.42 A | PF≈1の平均的な入力rms電流 |
| 入力電流ピーク | 3.42 A | 正弦波入力電流仮定 |
| Boostデューティ（入力ピーク時） | 0.583 | D = 1 - Vpk/Vdc |
| Boostインダクタ電流リップル | 3.79 A p-p | 入力ピーク時の近似値 |
| PFCの等価負性抵抗目安 | -47.6 Ω | 低周波では -Vin^2/Pin と見る |
| 最低入力103.5 V時の設計抵抗 | 38.6 Ω | Ozenbaugh RC shunt用の一例: Vmin/Imax |

NOTE: PFCは制御帯域内では一定電力負荷に近く、入力フィルタの出力インピーダンスが大きいと負性抵抗と相互作用して発振・低周波リップル・起動不良を起こす。LDM/CXとダンパは、EMIだけでなくPFC安定性の部品でもある。

# 3. EMI Filter Designから追加する設計原則

| 設計原則 | 意味 | 手順書への反映 |
| --- | --- | --- |
| 源/負荷インピーダンスは未知で変動する | 50 Ω測定だけでなく、LISN、AC電源、PFC入力、Cstrayを含めて評価する。 | LTspiceにLISN、PFC入力、Boost L=200 µH、DCリンク、Cstrayを入れる。 |
| 400 Hzでは低fcが危険 | 高損失を単段低fcで作ると400 Hzで電圧上昇しやすい。 | fcをできるだけ高くし、多段化、スタガ同調、必要時ノッチを使う。 |
| ライン側の大きなX容量へ過度依存しない | 低インピーダンス源やCE03/CIP相当では入力側コンデンサの効きが想定より小さい場合がある。 | 主CXはPFC側、ライン側CXは小容量/高周波補助/実測後投入を基本にする。 |
| RC shuntはdQ部品であり熱部品でもある | R≈Z0または設計インピーダンス、Cは問題周波数で¦Xc¦≈Rとする。 | 400 Hzでの電流・損失を必ず計算し、必要時のみ実装。 |
| 防御設計にする | 測定で不足した周波数だけ追い込めるよう、X/Y/Cd/Rdの未実装パッドを用意する。 | Cを足す、Rを替える、CMチョークを替える、接地点を変える余地を作る。 |
| 実装で性能は崩れる | 入出力の近接、長いYリード、接地経路インダクタンス、CMチョークの巻線間容量が高周波特性を悪化させる。 | 入力/出力を離す、筐体接続を短く広く、Y電流の戻り経路を制御する。 |

注意: EMI Filter Designでは、400 Hzフィルタは50/60 Hzよりも「低周波の共振上昇」を受けやすい点が強調される。AC400 Hz機器では、単にLとCを大きくして125 kHzを落とす設計は危険であり、400 Hzとその低次高調波（例: 2.4 kHz）での電圧上昇・部品電流を必ず見る。

# 4. CE03対応ACラインフィルタ設計フロー

CE03試験条件を確定する: 限度線、LISN、測定帯域、ケーブル長、接地、負荷条件、PFC動作モード。

フィルタ無しで雑音端子電圧またはライン電流を測定し、ノイズセパレータまたは電流プローブ式でCM/DMに分離する。

DM/CMそれぞれについて、Areq(f)=Vbase(f)-Vlimit(f)+marginを作る。初期marginは6〜10 dBを目安にする。

DMは125 kHz基本波と高調波に対し、LDM/CXの2次低域通過フィルタとして初期値を決める。400 Hz無効電流とPFC入力安定性を確認する。

DMダンパCXdump/RXdumpを、Erickson最適式またはOzenbaugh RC shunt式で決める。400 Hz損失が大きい場合は未実装または小容量から開始する。

CMはLCM/CYとCstrayの合成容量でコーナ周波数を決める。CYは漏れ電流上限と安全規格で制約する。

CMダンパCYdump/RYdumpを未実装パッドとして配置し、CM共振ピークが出た場合のみ投入する。

LTspiceでLISN + フィルタ + 整流/PFC入力 + Cstray + 寄生R/L/Cを入れて、CE03測定点の電圧・CM/DM電流・PFC入力安定性を確認する。

試作時は、ダンパ抵抗温度、X/Yコンデンサ電流、CMチョーク温度、400 Hz入力電圧上昇、125 kHz周辺の実測減衰を確認して値を詰める。

# 5. 必要減衰量とコーナ周波数

Shihの実務手順に従い、まずフィルタ無しノイズをCM/DMに分ける。CE03限度線に対して不足する減衰量を周波数ごとに求める。

Areq_DM(f) = Vbase_DM(f) - Vlimit(f) + Mmargin

Areq_CM(f) = Vbase_CM(f) - Vlimit(f) + Mmargin

2次LCの初期設計では、対象周波数 ftest における必要減衰量 Areq から、概略コーナ周波数を逆算する。

fc ≈ ftest / 10^(Areq/40)

設計判断: ただし400 Hz入力では、fcを低くしすぎない。fcを低くしないと必要減衰量が不足する場合は、単段を大きくするより、多段化、スタガ同調、Cauer/ノッチ補助、スイッチング波形改善を優先して検討する。

| 要求例 | 2次LC換算fc | 判断 |
| --- | --- | --- |
| Areq=20 dB at 125 kHz | fc≈39.5 kHz | 単段LCでも現実的。 |
| Areq=30 dB at 125 kHz | fc≈22.2 kHz | 400 Hz電圧上昇とQ管理が重要。 |
| Areq=40 dB at 125 kHz | fc≈12.5 kHz | 単段では部品が大きくなりやすい。多段/ノッチを検討。 |
| Areq=60 dB at 125 kHz | fc≈4.0 kHz | 400 Hz系では単段LCに不向き。構成見直しが必要。 |

# 6. DM設計: LDM, CX

DMフィルタは、ライン-ニュートラル間のスイッチング電流をライン側へ戻さないための低域通過フィルタである。基本式は次の通り。

fc_DM = 1 / (2π √(LDM · CXeff))

Z0_DM = √(LDM / CXeff)

ここで CXeff はDM等価のX容量である。PFC側に配置する主Xコンデンサを中心にし、CMチョークの漏れインダクタンスもLDMに加算してよい。

LDM_total = LDM_discrete + Lleakage_CM_choke + Lline_small

CXeff = CX_converter_side + 有効なCX_line_side（低域では過信しない）

| 手順 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 対象周波数を決める | まず125 kHz基本波。必要に応じて250 kHz, 375 kHz, 1 MHzも見る。 |
| 2 | 必要減衰量からfc_DMを決める | fc_DM≈ftest/10^(Areq/40)。400 Hz系では低すぎるfcを避ける。 |
| 3 | CXを仮決めする | 0.22〜0.68 µF程度から開始。400 Hz無効電流を計算する。 |
| 4 | LDMを算出する | LDM=1/((2πfc)^2 CXeff)。CMチョーク漏れ分を差し引く。 |
| 5 | PFC安定性を見る | ¦Zout_filter¦がPFC入力インピーダンスより十分小さいことを確認。 |

ICX_400 = 2π · 400 · CX · 115Vrms

QX_400 = 115Vrms · ICX_400

NOTE: 400 Hzでは、CX=1 µFで約0.289 Aの無効電流が流れる。250 W機器では無視できないため、CXは「必要減衰量」と「400 Hz無効電流」の両方から上限を決める。

# 7. DMダンパ: CXdump, RXdump

CXdump/RXdumpは、CXとLDMが作る共振ピークを抑え、PFC負性抵抗との相互作用を避けるためのdQネットワークである。基本は、主CXに対して「直列RC」を並列に追加する。

| 方法 | 式/決定方法 | 使い分け |
| --- | --- | --- |
| A. Ozenbaugh実務式 | RXdump≈Z0_DM または Rd=Vmin/Imax。CXdump=1/(2π fproblem RXdump)。 | 400 Hz ACラインでは最初に推奨。Cを大きくしすぎず、問題周波数に合わせやすい。 |
| B. Erickson最適R-Cb式 | n=CXdump/CX。RXdump=Z0_DM·sqrt((2+n)(4+3n)/(2n^2(4+n)))。 | 入力フィルタ出力インピーダンスを最小化したい場合。nが大きいほど400 Hz損失に注意。 |
| C. 未実装パッド方式 | 0.1, 0.22, 0.47, 1.0 µFと10〜100 Ωを交換可能にする。 | 試験で周波数を見て投入。航空/400 Hz系では実務的。 |

Erickson Rf-Cb Parallel Dampingの設計式を使う場合:

n = CXdump / CX

|Zo|peak,opt = Z0_DM · √( 2(2+n) / n )

RXdump = Z0_DM · √( ((2+n)(4+3n)) / (2 n^2 (4+n)) )

fpeak ≈ fc_DM · √( 2/(2+n) )

OzenbaughのRC shuntとして設計する場合:

RXdump ≈ Z0_DM  または  Rd = Vmin / Imax

CXdump ≈ 1 / (2π · fproblem · RXdump)

P_RX_400 = ( Vac / √(RXdump^2 + (1/(2π·400·CXdump))^2) )^2 · RXdump

注意: AC400 Hzでは、最適ダンピング式でCXdumpを大きくしすぎると、400 Hzの抵抗損失が増える。必ずP_RX_400を計算し、許容損失・温度上昇に収める。

# 8. CM設計: LCM, CY

CMフィルタは、ライン2本が同相で筐体/FGに対して動くノイズを抑える。単相2線で各線から筐体へ同じCYを入れる場合、CM等価容量は概略2CYとなる。さらにPFCスイッチングノード、ヒートシンク、配線、負荷の対地浮遊容量 Cstray が並列に効く。

Ceff_CM = 2·CY + Cstray

fc_CM = 1 / (2π √(LCM · Ceff_CM))

Z0_CM = √(LCM / Ceff_CM)

Ileak_400,total ≈ 2π · 400 · Vline-to-chassis · (2·CY + populated_CYdump_total)

| 手順 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CY上限を漏れ電流で決める | 400 Hzでは漏れ電流が50/60 Hzの約6.7〜8倍。まず安全・規格・感電要求から上限を決める。 |
| 2 | Cstrayを測る/仮定する | PFCスイッチングノード-筐体、ヒートシンク、ケーブル対地容量をLCRメータや実機モデルで見積もる。 |
| 3 | 必要fc_CMからLCMを算出 | LCM=1/((2πfc_CM)^2 Ceff_CM)。大きすぎる場合はCY上限、多段化、レイアウト改善を検討。 |
| 4 | CMチョークを選ぶ | 定格電流、漏れインダクタンス、巻線容量、SRF、コア材、温度を確認。 |
| 5 | 実機接続時で確認 | 50 Ω単体挿入損失ではなく、Cstray込みで共振点と減衰を確認。 |

設計判断: CYを大きくしても、Cstrayが支配的な場合はfc_CMがあまり下がらず、漏れ電流だけが増える。玉手論文の考え方に従い、Cstrayを含む評価回路で「CYを増やすべきか、LCMを増やすべきか」を判断する。

# 9. CMダンパ: CYdump, RYdump

CYdump/RYdumpは、LCMとCY/Cstrayが作るCM共振ピークを抑えるための直列RCダンパである。各ラインから筐体へ、通常のCYと並列になる形で「RYdump + CYdump」を配置する。

RYdump ≈ Z0_CM = √(LCM / Ceff_CM)

CYdump ≈ 1 / (2π · fproblem_CM · RYdump)

I_CYdump_400,each ≈ 2π · 400 · CYdump · Vline-to-chassis

P_RY_400,each = ( Vline-to-chassis / √(RYdump^2 + XCYdump_400^2) )^2 · RYdump

| ケース | 推奨初期値/式 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 初期未実装 | RYdump=470 Ω〜1.5 kΩ, CYdump=1〜4.7 nF | CMピーク周波数が見えるまで未実装でもよい。 |
| 125 kHz周辺ピーク | RYdump≈Z0_CM, CYdump=1/(2π·125 kHz·RYdump) | CY合計と漏れ電流を再計算。 |
| 数MHzピーク | 小容量Y + 短い筐体接続を優先 | RYよりもリード/接地インダクタンスと入出力結合が支配的になりやすい。 |

注意: RYdumpは安全部品ではなくdQ部品である。故障時にライン-筐体間へ接続される可能性があるため、抵抗の耐圧、難燃性、温度、単一故障時の安全要求を確認する。

# 10. PFC入力フィルタ相互作用

Middlebrook/Erickson/Bassoの入力フィルタ理論では、スイッチングレギュレータは制御帯域内で負性増分抵抗を示す。PFCも同様に、入力電圧が上がると一定出力電力を保つため入力電流が下がる。したがって、EMIフィルタ出力インピーダンスが大きいと、PFC入力インピーダンスと相互作用する。

Rin,neg ≈ -Vin_rms^2 / Pin

|Zout_filter(jω)| << |Zin_PFC(jω)|   （目安: 1/3〜1/5以下、または10 dB以上の余裕）

f0_DM, f0_CM はPFC電圧ループ/電流ループ帯域との重なりを避ける

PFC平均モデルで、フィルタ出力点に電流注入してZout_filterを求める。

PFC入力インピーダンスは、制御ON/OFF、入力電圧、負荷、温度で変わる。可能なら実測する。

起動、負荷急変、入力電圧ディップ、400 Hz電源の歪みでフィルタ共振が励起されないか確認する。

ダンパを追加した後、CE03低域ノイズだけでなく、PFC入力電流波形とDCバス390 Vのリップルも確認する。

# 11. 初期値例（測定前のたたき台）

NOTE: 以下は、CE03限度線とベースラインノイズが未確定の場合の初期値例である。実測後に必ず変更する。

| 部品 | 初期値例 | 根拠/確認事項 |
| --- | --- | --- |
| LDM | 150 µH | CX=0.47 µFとのfc≈19.0 kHz。CMチョーク漏れ分を含めて合計値にする。 |
| CX | 0.47 µF | 400 Hz無効電流≈0.136 A。X定格、リップル電流、温度を確認。 |
| RXdump/CXdump（Ozenbaugh案） | RX≈18 Ω, CXdump≈0.45 µF | fproblem=20 kHzで¦Xc¦≈R。400 Hz損失≈0.30 W。 |
| RXdump/CXdump（Erickson n=1案） | RX≈26 Ω, CXdump≈0.47 µF | 400 Hz損失≈0.48 W。nを増やすと損失増に注意。 |
| LCM | 2.2 mH | CY=2.2 nF/line, Ceff=2CYならfc≈51.2 kHz。 |
| CY | 2.2 nF / line | 400 Hz漏れ電流≈0.64 mA/line（Vline-chassis=115 V仮定）。 |
| RYdump/CYdump | RY≈680 Ω, CYdump≈2.3 nF/line | fproblem=100 kHzで設計。追加漏れ≈0.68 mA/line, 400 Hz損失≈0.000 W/line。 |

部品値選定の目安:

DMの主CXはPFC側に置く。ライン側に大容量CXを置く場合は、CE03/LISN/実配線で効き方を確認してから投入する。

CXdumpは最初から大容量を入れず、0.1 µF→0.22 µF→0.47 µFの順に投入できるようにする。

LCMは低周波用の高インダクタンスと、高周波用の小型フェライト/ナノ結晶を分ける選択肢も用意する。

CYは漏れ電流制約が第一。Cstrayが大きい場合、CY追加よりLCM増加またはレイアウト改善が効くことがある。

# 12. LTspice/実測検証

LTspiceでは、理想LCだけでなく、LISN、PFC入力、ダンパ、ESR/ESL、CMチョークの漏れ/巻線容量、Y容量の接地リード、Cstrayを入れる。

| 検証 | 見る量 | 合否判断 |
| --- | --- | --- |
| DM AC解析 | LISN 50 Ω測定点のDM電圧、LDM/CXの伝達関数 | 125 kHzと高調波でAreqを満たすか。400 Hzで電圧上昇がないか。 |
| CM AC解析 | ライン2本同相励振、筐体基準、Cstray込み | LCM/CY/Cstrayの共振点、CYdump投入効果。 |
| PFC平均モデル | フィルタ出力インピーダンスとPFC入力インピーダンス | Middlebrook条件、起動/負荷急変のダンピング。 |
| 過渡解析 | 125 kHzスイッチング、入力400 Hz、負荷250 W | ダンパ温度、入力電流、DC390 Vリップル。 |
| 実測 | フィルタ無し/有り、CM/DM分離、部品温度 | 限度線との差分、ピークの原因切り分け。 |

# 13. 実装チェックリスト

| 項目 | 確認内容 | 未対策時のリスク |
| --- | --- | --- |
| 入力と出力を離す | フィルタのライン側とPFC側配線を近接・並走させない。 | 寄生容量でフィルタをバイパスする。 |
| Y電流の戻り経路を短く広く | CY/CYdumpの筐体接続は最短・低インダクタンスにする。 | 数MHz以上でCM減衰が崩れる。 |
| CMチョークの巻線配置 | 巻線間容量、漏れ磁束、飽和、温度を確認。 | HFでCMノイズが抜ける。 |
| Xコンデンサ電流 | 400 Hz無効電流と125 kHzリップル電流を確認。 | 発熱・寿命・電源容量悪化。 |
| ダンパ抵抗 | 抵抗の実効電力、パルス、温度、難燃性を確認。 | 焦げ、値変化、長期劣化。 |
| 未実装パッド | CX, CY, CXdump, CYdumpを段階投入できるパッドを残す。 | 試験時に改造できない。 |
| 筐体/FG | フィルタケースを筐体へ面接触、塗装や酸化膜に注意。 | 「浮いたフィルタ」になりCMが効かない。 |
| Cauer/ノッチの余地 | 125 kHz近傍だけ不足する場合の補助枝を用意。 | 単段低fcで400 Hz問題を悪化させる。 |

# 付録A. 式一覧

Pin = Pout / η

Irms ≈ Pin / Vac

Rin,neg ≈ -Vac^2 / Pin

fc_DM = 1 / (2π√(LDM·CXeff))

Z0_DM = √(LDM/CXeff)

LDM = 1 / ((2πfc_DM)^2·CXeff)

ICX_400 = 2π·400·CX·Vac

n = CXdump/CX

RXdump(Erickson) = Z0_DM·√(((2+n)(4+3n))/(2n^2(4+n)))

|Zout|peak,opt = Z0_DM·√(2(2+n)/n)

CXdump(Ozenbaugh) = 1/(2π·fproblem·RXdump)

Ceff_CM = 2CY + Cstray

fc_CM = 1 / (2π√(LCM·Ceff_CM))

Z0_CM = √(LCM/Ceff_CM)

CYdump = 1/(2π·fproblem_CM·RYdump),  RYdump≈Z0_CM

P_R_400 = (Vac/√(R^2 + Xc_400^2))^2·R,  Xc_400=1/(2π·400·C)

# 付録B. 参考文献と反映内容

| 文献 | 本手順書への反映 |
| --- | --- |
| Ozenbaugh & Pullen, EMI Filter Design, 3rd ed. | 400 Hzフィルタ、RC shunt、dQネットワーク、単相ACフィルタ構成、CM/DM設計、実装上の妥協要因。 |
| Shih et al., A Procedure for Designing EMI Filters for AC Line Applications | CM/DM分離、必要減衰量、40 dB/dec近似によるACラインEMIフィルタ設計。 |
| 玉手ほか, 半導体電力変換装置に接続したEMIフィルタの減衰特性評価法 | 50 Ω挿入損失と実機接続時減衰の差、Cstray込みCM評価。 |
| Middlebrook, Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators | 負性増分抵抗、入力フィルタ出力インピーダンス、安定性条件。 |
| Erickson, Optimal Single Resistor Damping of Input Filters / Fundamentals of Power Electronics Ch.10 | R-Cb最適ダンピング式、フィルタ出力インピーダンスのピーク抑制。 |
| Basso, Input Filter Interactions with Switching Regulators | PFC/スイッチングレギュレータの入力フィルタ相互作用、実測・SPICE確認の実務手順。 |
| Wang et al. EMI filter parasitic/grounding path papers | 寄生結合、入出力結合、接地経路インダクタンス、Sパラメータ評価。 |

改訂4追加参考: Erickson multiple-section cascaded filter criteria; Fundamentals of Power Electronics Chapter 10.4.4 Cascading Filter Sections; Wang et al. parasitic coupling precautions for two-stage filters; Ozenbaugh/Pullen RC shunt and defensive EMI filter design.